ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

в городе Канске  Испытательный лабораторный центр _____________________________________________________________________________

Юридический адрес: 660100, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38 тел. 43-79-40, факс 43-18-47  E-mail: root@cgsn.krasnoyarsk.ru

Адрес филиала: г. Канск ул. Эйдемана 4 тел (39261) 3 -34-04, 3 – 20- 47, 2 -02-12 факс 3-34-04  E-mail: root@lilia.krasnoyarsk.ru

Аттестат аккредитации ИЛЦ: № ГСЭН.RU.ЦОА.086.03 зарегистрирован в Реестре «Системы…»12.12.08 г.

№ РОСС RU. 0001.5106040 зарегистрирован в Государственном Реестре 12.12.08 г.

_____________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБРАЗЦА  № 104-2657 от 7 октября 2009 г.

Наименование заявителя: Администрация Ивановского сельсовета

Адрес: Ирбейский район, с. Ивановка, ул. Интернациональная,  д. 3

Наименование организации, где произведен отбор: Администрация Ивановского сельсовета

Адрес: Ирбейский район, д. Николаевка

Наименование образца: вода источников централизованного водоснабжения

Количество образца: 1 л               Величина партии:

Дата и время отбора: 15.09.09 9:00

Отбор произвел глава с/с Оришний Л.М.

НД на методы отбора: ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб.

ГОСТ р 51593-2000 Вода питьевая. Отбор проб.»

Основание для отбора: договор № 193 от 6.05.09

Условия доставки соблюдены                                             Доставлен в ИЛЦ  15.09.09 11:40

Дополнительные сведения: Скважина ул. Советская

Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.»

Код образца: 104-2657-09

| Наименование показателей, ед. измерения | Результаты испытаний | Величина допустимых уровней (не более) | НД на методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| Количественный химический анализ Образец поступил 15.09.09 11:50 Код 104-2657. 01-09 Лабораторный номер: 681 |
| Нитраты, мг/дм3 | 2,3+0,3 | 45 | ГОСТ 18826-73 Вода питьевая. Метод определения содержания нитратов. |
| Запах, балл | 0 | 2 | ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности. |
| Мутность по каолину, мг/дм3 | 0 | 1,5 | ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности. |
| Привкус, балл | 0 | 2 | ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности. |
| Цветность, град. | 9+3,8 | 20 | ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности. |
| Железо, мг/дм3 | 0,05 | 0,3 | ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы определения общего железа. |
| Аммиак, мг/дм3 | 0,05 | 2 | ГОСТ 4192-82 Вода питьевая. Методы определения минеральных азотсодержащих веществ. |
| Нитриты, мг/дм3 | 0,003 | 3 | ГОСТ 4192-82 Вода питьевая. Методы определения минеральных азотсодержащих веществ. |
| Хлориды, мг/дм3 | 1,4+0,42 | 350 | ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов. |
| Сульфаты, мг/дм3 | 18,6 + 3,2 | 500 | ГОСТ 4389-72 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов. |
| Окисляемость, мг 02/дм3 | 1,7+0,31 | 5 | УМ СЭВ изд. 2, 1990 г. Методы исследования качества воды водоемов под редакцией Шицковой. М., 1990 г. |
| Микробиологические исследования Образец поступил 15.09.09 12:00 Код 104-2657. 11-09 Лабораторный номер: 807 |
| ОКБ в 100 мл | Не обнаружено | Не допускается | МУК МЗ РФ 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |
| ОМЧ, КОЕ в 1 мл | 1 | 50 | МУК МЗ РФ 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |
| ТТКБ в 100 мл | Не обнаружено | Не допускается | МУК МЗ РФ 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды |

Протокол подготовил:    заведующая отделом                                                   Долгих О.З.

М.П.   Заместитель руководителя ИЛЦ,

заместитель главного врача                                                                           Г.Ф. Ерохина

Протокол составлен в  2  экземплярах